
ВАТ „Барський машинобудівний завод”

[image: image2.emf]

[image: image3.wmf]0    

9    

0    

Å    

3    

0    

Å    

6    

0    

1    

3    

2    

4    

5    

6    

7    

8    

9    


[image: image4.emf]


ДКПП 28.22.12.030

Котел опалювальний газовий

КС – Г –  40 (50) ДS
Настанова з експлуатації

Ж7-КС-Г- Д 00.00.000 НЕ

      Ця настанова з експлуатації (далі - настанова) призначена для вивчення і експлуатації котла опалювального газового КС-Г- ДS (далі - котла).

Документ містить відомості про конструкцію, інструкцію з монтажу і пуску котла, характеристику котла, вказівки, необхідні для правильної і безпечної роботи котла, паспорт, гарантійні зобов’язання.


УВАГА!

Опалювальні котли відносяться до складної техніки і тому їх необхідно купувати лише у виробника, або його представників. Це захистить Вас від фальсифікованої та неякісної продукції.

При перепродажі опалювальних котлів (комісійна торгівля) втрачаються гарантійні зобов’язання. 

Вимагайте заповнення торгівельною організацією свідоцтва про продаж котла та талонів на гарантійний ремонт. При купівлі перевірте комплектність та товарний вигляд. Після продажу котла підприємство-виробник не приймає претензій по  комплектності, товарному вигляду та механічним ушкодженням.
Монтаж, налагоджування, введення в експлуатацію, технічне обслуговування, усунення неполадок повинні проводитись спеціалізованими організаціями. При виконанні вказаних робіт повинна бути зроблена відмітка в настанові з експлуатації і оформлений відповідний акт.

При неправильній експлуатації котла на теплообміннику можуть накопичуватись  сажа, смоли.

Причини накопичення  сажі, смол на внутрішніх поверхнях котла:

· низька тяга (менше 2 Па) при працюючому котлі;

· при використанні котла на потужності нижче від номінальної на 20% ;

· температура теплоносія менша 50 0С;

При невиконанні вищевказаних вимог, підприємство-виробник та його представники, знімають з себе обов’язки по гарантійному та сервісному обслуговуванню котла.

 [image: image5.emf]

Зміст

                                                                                                          Арк.

Вступ 
3

1 Призначення виробу
4
2 Технічні характеристики
5
3 Комплектність
6
4 Конструкція і робота котла
7 
5 Заходи безпеки
10
6 Рекомендації щодо встановлення котла
12 

7 Введення котла в експлуатацію
19
8 Технічне обслуговування
19
9 Транспортування і зберігання
20
10 Можливі несправності і методи їх усунення
21
11 Гарантійні зобов’язання
23
12 Свідоцтво про консервацію
24
13 Свідоцтво про приймання
25
14 Свідоцтво про пакування
26
15 Відомості про утилізацію
26
Талон на гарантійний ремонт котла
27
Контрольний талон
28
Лист реєстрації змін
29
   1 Призначення виробу
1.1 Котел призначений для  опале​ння квартир, індивідуальних житлових приміщень, обладнаних системою водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією теплоносія.

1.2 Котел працює на природному газі ГОСТ 5542-87 низького тиску з робочим тиском 1,27 кПа (130 кг/ м2).

1.3 Котел виготовляється в кліматичному виконанні УХЛ категорії 4.2 за ГОСТ 15150-69.
1.4 Котел обладнано автоматикою безпеки і регулювання.

1.5 Схема умовного позначення котла:

ХХ – Х – ХХ Д S

[image: image6.png]PE




1 2     3     4 5 
1 - К - котел;

2 - С - стальний;

3 - Г - газовий;
4-5 – теплопродуктивність;
Д – димохідний;
          S – з  газовим клапаном автоматики безпеки “820 NOVA”
2 Технічні характеристики

2.1 Технічні характеристики котла, основні параметри і розміри наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
	Найменування      параметра
	Одиниця 
фізичної

величини
	Умовне позначення котла

	
	
	КС-Г-50ДS
	КС-Г-40ДS

	1  Номінальна теплопродуктивність, + 10%

2  Максимальна температура води на виході з котла, не більше

3  Водяний об'єм котла, не більше

4 Діапазон регулювання температури прямої води в системі опалення, не менше

5  Коефіцієнт корисної дії, не менше

6  Номінальна витрата газу, +1 0%

7  Розрідження за котлом , не більше

8 Температура продуктів згоряння на виході з котла, не менше

9    Робочий тиск води на виході з котла, 

не більше

10 Габаритні розміри, не більше:

-   довжина                                                                         

-    ширина

-   висота

11  Маса, не більше                                                                                       

12 Діаметри приєднувальних патрубків та відводів :

· до системи газопостачання

-   до системи опалення

13 Середній наробіток на відмову, не менше

14 Середній термін служби, не менше

15 Об’єм опалювального приміщення


	кВт

оС

л
оС
%
Нм3/год

Па

оС

МПа
мм

кг

мм

Dу

Dу

год.

років

м3
	50

95

50
40

89

5,6
40
110

0,2

670
555
1040

170

20

50

22000

15

1500
	40

95

45

40

89

4,5

40

110

0,2

630
555
1040
145

20

50

22000

15

1200


3 Комплектність

3.1 До комплекту поставки котла для системи опалення з природною циркуляцією теплоносія (води) повинні входити:

- котел, який обладнано системою автоматики  безпеки і регулювання; показуючим термометром;

- експлуатаційний документ на котел - настанова з експлуа​тації;
             - експлуатаційний документ на автоматику безпеки і регулювання.
               4 Конструкція і робота котла

Котел, згідно з рисунком 1, являє собою стальну штампозварну конструкцію, у вигляді прямокутної шафи. Основними елементами котла є:

1 - топка;

2 - конвективні канали;

3 - блок пальників, встановлений в нижній частині котла;

4 - дно;

10 - запальник;

5 - димова камера; 
6,  - декоративний кожух ;
          7  - приєднувальні патрубки для підключення котла до системи опалення;

            Блок пальника, згідно з рисунком 2, складається з таких основних функціонально взаємозв’язаних складальних  одиниць і деталей: трубчаті пальники 1, виробництва фірми  BRAY (Великобританія); колектора з жиклерами (соплами) 2; запальника 3 з термопарою та соплом; фронтального листа 4; автоматики безпеки з газовим клапаном “820 NOVA”.

Пальник працює з частковим попереднім змішуванням газу з первинним повітрям в ежекторах трубчатих пальників. Процес горіння газоповітряної суміші в топці котла підтримується в потоці вторинного повітря. Вторинне повітря надходить до пальника під дією тяги котла.
Продукти згоряння (димові гази) проходять простір топкової камери, канали конвективного газоходу, димозбірний короб та відводяться через димар в навколишню атмосферу.

Автоматика безпеки та регулювання виконує захисне автоматичне відключення газу у випадках:  погасання запальника;  порушення тяги; зниженні тиску газу та при підвищенні температури теплоносія на виході з котла вище 900С.
Пальник з топкою котла, згідно з рисунком 2, з’єднується за допомогою фронтального листа 4.

Запальник 3 являє собою односопловий інжекційний пальник малої теплової потужності 0,25 кВт, який призначається для підпалювання (п’єзозапалювання) газоповітряної суміші основного пальника при пуску котла.

4.1 Підготовка котла до роботи

Перед початком розпалу котла необхідно:

- впевнитись у відсутності пошкоджень кожуха та органів управління;

- перевірити готовність котла до роботи: правильність монтажу 

котла, сис​тем газопостачання, опалення і видалення продуктів згоряння, правиль​ність установки елементів автоматики, герметичність газопальникового при​строю, установку та працездатність контрольно-вимірювальних приладів відпо​відно до прийнятого проектного рішення;

- провентилювати приміщення, у якому встановлено котел, протягом

10-15 хвилин;

- наповнити опалювальну систему водою до появи її з переливної труби розширювального бака відкритого типу;

- перевірити, чи закриті всі наявні газові крани перед котлом;
- перевірити, чи відкритий пробковий кран 11 (рисунок 4).
4.1.1  Вмикання та вимикання пальника, обслуговування автоматики, пра​вила техніки безпеки виконувати згідно з діючою настановою.

4.2  Використання котла в режимі опалення

Використання котла передбачає пуск, регулювання температури теплоносія  та зупинку.

4.2.1 Пуск котла виконується в такій послідовності:

- переконатись, чи закритий газовий кран перед котлом;

- відчинити дверцята;

- відкрити газовий кран перед котлом;

[image: image7.png]PE



- натиснути круглу рукоятку управління 1 (Рисунок 3) і повернути в положення            ;  
- натиснути круглу рукоятку і, натискаючи кнопку п’єзозапальника 2, запалити запальник;

- не відпускати круглу рукоятку протягом 15-30 секунд;

- відпустити круглу рукоятку і перевірити наявність полум’я на запальнику;
- при відсутності полум’я – повторити операцію розпалювання;

[image: image8.png]PE



- для включення основного пальника котла натиснути круглу рукоятку управління і повернути в положення               ; доступ газу до основного пальника відкривається шляхом подачі живлення на автоматичний стопорний клапан за допомогою ручки терморегулятора 3  в положення бажаної температури теплоносія.
Після пуску котла в роботу, до повного прогрівання теплоносія в системі опалення , на ніжках котла і на полу приміщення можна побачити появу води. Це результат утворення конденсату на стінках топки і теплообмінника. При прогріванні теплообмінника до 25-300С конденсація припиниться.

Якщо полум’я запальника погано прогріває термопару, або газ по 

всьому запальнику не запалюється, припинити розпалювання, для чого:

· перекрити газовий кран перед котлом;

· [image: image9.wmf]натиснути круглу рукоятку і повернути її в положення            ;
· провентилювати котел протягом 5 хвилин;

· повторити розпалювання в показаній вище послідовності.

            При повторенні неполадок викликати службу газового господарства.

4.2.2 Регулювання температури теплоносія проводиться ручкою терморегулятора з візуальним контролем заданої температури теплоносія по термометру, після чого основний пальник буде працювати далі в автоматичному режимі. При цьому запальник працює постійно, а основний пальник включається періодично і підтримує задану температуру теплоносія.

4.2.3 Зупинки котла бувають:

- захисні, які виконуються при автоматичному режимі роботи котла;

- нормальні, при відключенні котла вручну, що передбачає припинення його функціонування і відключення від системи газопостачання .

[image: image10.jpg]


Для повного відключення котла  круглу рукоятку управління повернути в положення виключення               і перекрити газовий кран перед котлом.

Повторно включати котел можна тільки через 5 хвилин після його повного відключення.
При виключенні котла на довгий час, закрити газовий кран перед котлом. 

                 5 Заходи безпеки

УВАГА! ПРИ НАЯВНОСТІ ЗАПАХУ ГАЗУ В ПРИМІЩЕННІ ВІДКЛЮЧИТИ ГАЗ ГАЗОВИМ КРАНОМ НА ГАЗОПРОВОДІ ПЕРЕД КОТЛОМ, ПРИМІЩЕННЯ ПРОВІТРИТИ. В ЦЕЙ ЧАС ВМИКАТИ ТА ВИМИКАТИ ЕЛЕКТРОПРИЛАДИ, КОРИСТУВАТИСЬ ТЕЛЕФОНОМ, ДЗВІНКОМ ТА ВІДКРИТИМ ПОЛУМ’ЯМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

5.1  Монтаж і експлуатація котла повинні відповідати вимогам “Правил пожежної безпеки в Україні”  (НАПБ А. 01.001-95).

5.2  Монтаж, інструктаж по експлуатації, запуск у роботу, профілактичне обслуговування котла виконується спеціалізованою організацією та місцевими службами газового господарства у відповідності з Правилами безпеки систем газопостачання України, затвердженими Держміськтехнаглядом України №5, 13.05.92 р., та будівельними нормами і правилами ДБН В 2.5-20-2001 “Газопостачання”, з обов’язковим заповненням контрольного талону на установку.

5.3  Перевірка і очищення вихідного димового патрубка котла, конвективних каналів, а також ремонт і спостереження за системою водяного опалення проводяться власником разом із працівни​ками житлово-експлуатаційних контор за правилами і нормами, вказаними в 5.2 даної настанови.
5.4  Перед експлуатацією котла необхідно уважно ознайомитися з прави​лами і рекомендаціями, що викладені в цій настанові. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОНАННЯ ВИМОГ НАСТАНОВИ НЕСЕ ВЛАСНИК КОТЛА.

          5.5  При монтажі й обслуговуванні котла необхідно дотримуватися нижчезазначених заходів безпеки.

5.5.1 В системі опалення обов’язкова наявність розширювального бака за​критого або відкритого типу. В системах опалення відкритого типу розширювальний бак 9, згідно з рисунком 4, повинен бути розміщений у найвищій точці системи і встановлений в опалювальному приміщенні. При встановленні розширюваль​ного бака в приміщенні, що не опалюється, його необхідно утеплити, щоб уник​нути замерзання. 

Встановлення на головному стояку (між котлом і баком) запірно регулюючої арматури забороняється.

5.5.2 Не допускається встановлювати котел безпосередньо на пожежонебе​зпечні конструкції. Під котел необхідно покласти сталевий лист на базальто​вий картон або  войлок, змочений в глиняному розчині. Перед фронтальною стороною ко​тла лист повинен виступати не менше , ніж на 0,5 м, а з бічних сторін – на 0,3 м від котла. Вільний простір перед фронтальною стороною котла повинен бути не менше 1,25 м, відстань від бічних поверхонь котла до стін – виконувати відповідно до 6.47 ДБН В.2.5.-20.2001.

5.5.3 Приміщення, у якому встановлюється котел, повинно мати вентиля​цію.

5.5.4 При експлуатації системи опалення необхідно стежити за наявністю води в розширювальному баку відкритого типу. Щоб уникнути припинення ци​ркуляції води та перегріву котла, не допускається робота системи опалення част​ково заповненої водою. Підживлення системи необхідно виконувати регулярно, бажано дистильованою або дощовою водою. Періодичність підживлення вста​новлюється з досвіду експлуатації.

5.5.5 При розпалюванні котла в холодний період необхідно довести темпе​ратуру гарячої води до 600С, переконатися в наявності циркуляції в системі опа​лення. Тільки після цього продовжити розігрів системи до потрібної темпера​тури.

6  Рекомендації щодо встановлення котла

6.1 Розміщення, монтаж, налагодження котла і системи опалення викону​ються відповідно до проекту, розробленого акредитованою організацією, узго​дженого з газовим господарством, та даної настанови.

6.2 Вибір місця для встановлення котла здійснюється відповідно до заходів безпеки, викладених у розділі 5 даної настанови.

6.3 Котел призначено для встановлення тільки на підлозі приміщення.

З’єднання котла з димарем здійснюється за допомогою димового металорукава, розміри якого не повинні бути меншими розмірів патрубка, що відводить дим.

Димар повинен відповідати проекту і задовольняти таким вимогам:
6.3.1   Місце з’єднання  патрубка, що відводить дим, із димарем повинно бути ущільнене глиняним розчином, а з’єднувальні  патрубки -  ізольовані термостійким теплоізоляційним матеріалом. 
6.3.2.  Димар, до якого підключається котел, як правило, повинен бути розташований у внутрішній капітальній стіні будинку. 
Якщо димарі металеві або азбестоцементні, вони повинні бути  теплоізольовані. 
6.3.3 Площа перетину димаря не повинна бути менша площі перетину патрубка котла. Висота димоходу –  згідно з проектом, що розроблений спеціалізованою організацією.. 
Частина цегляної труби, що виступає над дахом, повинна бути не  менше 0,5 м та теплоізольована. При виготовленні труби з інших матеріалів її висоту необхідно збільшити на 0,5 м.
6.3.4 Димар повинен виводитися вище межі зони вітрового підпору.
Висота димаря над дахом будинку встановлюється в залежності від 

його відстані від верхів’я даху по горизонталі  і повинна бути:

            - не менше 0,5 м над верхів’ям даху, якщо димар розташований на відстані до 1,5 м від верхів’я  даху;
- не нижче рівня верхів’я, якщо димар розташований на відстані від 1,5 до 3,0 м від верхів’я даху;
- не нижче лінії, проведеної від верхів’я даху вниз під кутом 10° до обрію, якщо димар розташований далі 3 м від верхів’я.
6.3.5 Канал димаря повинен бути вертикальним, щільним, без тріщин, звужень і виступів; у нижній частині каналу повинні бути передбачені дверцята для чищення димаря.
6.3.6 До димаря котла не допускається підключення інших опалювальних прила​дів.
6.4 Принципова схема підключення котла до системи опалення з контрольно-вимірювальними приладами, що встановлюються при налагодженні роботи котла, наведена на рисунку 4. Добір опалювальних приладів і діаметрів трубопроводів у системі опалення у кожному окремому випадку виконується на підставі розрахунків акредитованою організацією.
6.5 Для збільшення циркуляційного тиску води в системі опа​лення, що працює з природною циркуляцією, необхідно рівень площадки для установлення котла розташувати якомога нижче рівня центра опалю​вальних приладів.
6.6 Подавальний і зворотний трубопроводи 4 і 12, згідно з 
рисунком 4, проклада​ють з ухилом у напрямку руху води в трубопроводі, що забезпечує вільний вихід повітря із системи опалення через розширювальний бак.
[image: image11.png]PE



[image: image12.png]




[image: image1.wmf]8    

1    

8    

1    

4    

6    

7    

5    

1    

0    

3    

2    

4    

6    

7    

5    

1    

0    

3    

2    


Рисунок 1- Котел опалювальний газовий КС-Г- ДS
1 – топка; 2 - конвективні канали; 3 – блок пальників; 4 – дно; 5 – димова камера; 6 – декоративний кожух;7 – приєднувальні патрубки для підключення котла до системи опалення; 8 – терморегулятор; 10 – запальник.
[image: image13.jpg]17, Y 3

S—
-]

s
¢@

TR

T





[image: image14.wmf]0    

9    

0    

Å    

3    

0    

Å    

6    

0    

1    

3    

2    

4    

5    

6    

7    

8    

9    


Рисунок 2  – Блок пальникiв

1 – пальник трубчатий; 2 – колектор; 3 – запальник; 4 – фронтальний лист.

Рисунок 3-  Блок безпеки та управління
1 – кругла рукоятка управління; 
2 – п’єзозапальник; 
3 – ручка терморегулятора; 
4 – термопереривач;  
5 – датчик тяги; 
6 – термогенератор; 
7 – термопара; 
8 – запальник; 
9 – іскровий електрод.


Рисунок 5 - Схема під’єднання   датчика тяги до димоходу
1- димохід; 2 – датчик тяги з проводами; 3- скоба; 4 – гвинт М3; 
5-шайба; 6- гайка М3

З метою захисту від поломок під час транспортування, датчик тяги від’єднаний від димоходу.

Підключення датчика тяги до димоходу провести згідно  приведеної схеми.

7  Введення котла в експлуатацію
7.1 Введення в експлуатацію котла з налагодженням пальників та елементів автоматики і перевіркою герметичності газових ліній ви​конується місцевими службами газового господарства відповідно до заходів безпеки, викладених у розділі 5 даної настанови з обов’язковим заповненням контрольного талона на установку.
8 Технічне обслуговування

8.1  Наповнення системи опалення водою з водопроводу потрібно виконувати за допомогою вентиля 13, згідно з рисунком 4 , до появи її з переливної лінії розширювального бака. Злив води з системи виконується через зливний вентиль 12, встановлений у ни​жній точці системи опалення.

8.2  При експлуатації системи опалення рівень води в розширювальному баку не повинен опускатися нижче однієї четверті його місткості , для чого необхідно викону​вати періодичне поповнення системи водою.  

Якщо рівень води недостатній, припиняється циркуляція води в системі. 

У цьому випадку необхідно:

- при температурі гарячої води на виході з котла до 900С і відсутності по​стукування в системі зробити повільне поповнення системи водою;

- при температурі води понад 900С і при наявності стуку в системі (гідравлі​чні удари внаслідок пароутворення)  зменшити подачу газу або виключити пальник. Після зниження температури води в котлі до 750С поповнити систему водою.

8.3  По закінченні опалювального сезону, щоб уникнути корозії металу, систему залишають заповненою водою.

8.4  При забрудненні поверхонь нагріву котла в результаті порушення ро​боти пальників необхідно їх почистити.

9  Транспортування і зберігання

9.1 Транспортування котлів може здійснюватися будь-яким видом транспорту згідно з правилами перевезення вантажів для даного виду транспорту за умови запобігання механічним пошкодженням та атмосферним опадам.

9.2 Транспортне маркування котла згідно з ГОСТ 14192-96.

9.3  Консервація котла згідно з ГОСТ 9.014-78, термін зберігання в умовах зберігання групи 4 згідно з ГОСТ 15150-69  -  1 рік.

                 10  Можливі несправності і методи їх усунення наведені в таблиці 2
              Таблиця 2

	Найменування

несправності,

зовнішній прояв і

додаткові ознаки
	Причина

	Методи усунення



	1 Горіння нормальне, вода в системі опалення нагрівається повільно

2 Постукування в системі опалення, припинення цирку-  ляції води

3 Вода в котлі не нагрівається до 

заданої темпера-тури 

При розпалю​ванні запальник не розпалюється
	  Рівень води в роз-

 ширювальному  

 баку знижений

Те ж

Зменшена витра-

 та газу

  Несправний блок

автоматики
	  При температурі води за котлом нижче 900С повільно поповнити систему водою. При  температурі води за котлом вище 900С, при постукуванні в системі внаслідок пароутворення, виключити газовий паль​ник. Після зниження температури води за котлом до 750С поповнити систему водою

  Поповнити систему опалення водою відповідно до вищевказаного.

  Провести ревізію блока автоматики і ліквідувати несправність* 

  Ліквідувати несправність*




         Кiнець  таблиці 2

	Найменування

несправності,

зовнішній прояв і

додаткові ознаки
	Причина


	Методи усунення



	4 Запальник згасає 

5 Погане горіння,

пальник коп​тить, полум’я жов​того кольору, по​лум’я розмите

6 Автоматика не виконує свої функції
	Погана тяга.

Не налагоджено

пальник

Несправна автоматика


	  Відремонтувати положення термопари. 

  Замінити термопару*

  Перевірити тягу димаря, очистити конвективний газохід та димар від сажі. Прочистити отвори вогневих насадок*

    Відремонтувати автоматику*




Примітка * Ремонт виконується працівниками підприємства газового господарства
11  Гарантійні зобов’язання

          11.1 Гарантійний термін – 30 місяців з дня продажу.

          11.2  Підприємство-виробник гарантує безпеку роботи котла протягом всього періоду експлуатації при дотриманні власником вимог, встановлених в даній настанові.

Гарантія розповсюджується на котли, які продані представниками підприємства і введені в експлуатацію службою газового господарства з обов’язковим заповненням контрольного талону.

11.3 Претензії не приймаються, якщо:

· котел і автоматика мають механічні пошкодження;

· автоматика має ознаки корозії;

· автоматика має ознаки розбирання складальних одиниць.

12  Свідоцтво про консервацію

	Дата
	Найменування   роботи
	Термін дії,

роки
	Посада,

прізвище та підпис



	
	
	
	


13 Свідоцтво про приймання

Котел опалювальний газовий     КС-Г-        ДS            №                        .

   найменування  виробу                            позначення                   заводський номер
відповідає ТУ У13330408.001-2001, виготовлений та прийнятий у відповідності з обов’язковими вимогами державних стандартів, чинної технічної документації та визнаний придатним для експлуатації.

Начальник ВТК

М.П.

                         особистий підпис                                    розшифрування підпису

                рік, число, місяць  

                       лінія відрізу при поставці на експорт
Керівник

підприємства


      


       позначення документа, за яким проводиться поставка
М.П.

                         особистий підпис                                     розшифрування підпису

                         рік, число, місяць  









   Замовник









(за наявності)

М.П.

                          особистий підпис                                розшифрування підпису

                         рік, число, місяць  

14  відоцтво про пакування
Котел опалювальний газовий     КС-Г-          ДS                №                                .

       найменування  виробу             позначення               заводський номер

         Упакований           на ВАТ «Барський машинобудівний завод»
            найменування або шифр підприємства, що виконувало пакування

відповідно до вимог, передбачених в діючій технічній документації

          посада                       особистий підпис            розшифрування підпису

рік, число, місяць
    15 Відомості про утилізацію

15.1  По закінченні нормативного терміну експлуатації котел підлягає утилізації, а саме: комплектувальні елементи, ресурс роботи яких не вичерпано, підлягають використанню у якості запасних частин в котлах ідентичної конструкції.

15.2  Коштовні метали, що містяться в елементах автоматики, які не підлягають подальшому використанню, повинні здаватись у приймальні пункти.

Чорні та кольорові метали підлягають здаванню у якості брухту.

Корінець талона №1

На гарантійний ремонт котла                                     КС – Г-         ДS
                                                                                    (позначення)

Вилучений “___” ________20___р.     Слюсар _______________________

____________________________          _____________________________

   (найменування організації)                      (прізвище)            (підпис)

      _______________________________________________________________

                       (найменування заводу та його адреса)

Талон №1

                 На гарантійний ремонт котла                                    КС – Г-        ДS
         







(позначення)

заводський № ________________  виготовленого  ___________________

                    

                      


      (дата виготовлення)

Проданий магазином № _________________________________________




            

(найменування торгу)

“___”  _____________20 ___ р.

Штамп магазину _______________________________________________








(підпис)

Власник та його адреса __________________________________________








(підпис)

  Виконано роботи з усунення несправностей (виявлених дефектів):

______________________________________________________________

Слюсар _________  Власник___________  “____”  ___________20 ___ р.

                (підпис)                     (підпис)                          (дата)

ПРИЙНЯТО
Начальник ____________________________________________________




(найменування житлово-експлуатаційної контори або

      _______________________________________________________________

      підприємства газового господарства)

М.П. _______________                   “____”  _______________20 ___ р.

               (підпис)                                                      (дата)
Контрольний талон

На встановлення котла                                     КС – Г-         ДS







            (позначення)

1.  Дата встановлення   “___”  ____________ 20 ___ р.

2.  Адреса встановлення  ________________________________________

3.  Адреса і телефон житлово-експлуатаційної контори

          _______________________________________________________________

4.  Номер виробничо-експлуатаційної контори газового господарства

          _______________________________________________________________

                Телефон_______________

          Адреса_________________________________________________________

5. Ким зроблено монтаж ________________________________________

(найменування організації)

6. Ким зроблені (на місці встановлення) регулювання і налагодження 

котла  ________________________________________________________

                 (найменування організації, посада, прізвище)

7. Дата введення котла в експлуатацію  “ ___ “  __________ 20 ___ р.

8. Ким зроблено пуск газу і інструктаж з правил користування котлом

                 _______________________________________________________________

 


(найменування організації, посада, прізвище, підпис)

9. Інструктаж прослухав, правила користування котлом засвоїв.

                 Прізвище власника  _____________________________________________
Лист реєстрації змін

	Зм


	Номери аркушів
	Всього аркушів 
(сторінок) в документі
	Номер документа
	Вихідний № 
супроводжувального документа і дата
	Підпис
	Дата

	
	Змінених
	Замінених
	Нових
	Вилучених
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












































Несправність ____________________________________________





Виконана робота по усуненню несправності





________________________________________________________


________________________________________________________


________________________________________________________


________________________________________________________








Дата « _____ » ________________ 200 ___ р. Підпис ___________





ВАТ  “БАРСЬКИЙ


МАШИНОБУДІВНИЙ  ЗАВОД”


23000, м.Бар, Вінницька обл.,


вул. Р. Люксембург,5


         	 тел.            (04341) 2 – 14 – 13 


        	телефакс                  2 – 42 – 80


Талон №3


на гарантійний ремонт котла 


опалювального газового КС – Г 


Заводський № ____________








Несправність ____________________________________________





Виконана робота по усуненню несправності





________________________________________________________


________________________________________________________


________________________________________________________


________________________________________________________








Дата « _____ » ________________ 200 ___ р. Підпис ___________





ВАТ  “БАРСЬКИЙ


МАШИНОБУДІВНИЙ  ЗАВОД”


23000, м.Бар, Вінницька обл.,


вул. Р. Люксембург,5


         	 тел.            (04341) 2 – 14 – 13 


        	телефакс                  2 – 42 – 80


Талон №3


на гарантійний ремонт котла 


опалювального газового КС – Г 


Заводський № ____________








� EMBED CorelDRAW.Graphic.13 ���














Несправність ____________________________________________





Виконана робота по усуненню несправності





________________________________________________________


________________________________________________________


________________________________________________________


________________________________________________________








Дата « _____ » ________________ 200 ___ р. Підпис ___________
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































� EMBED KompasFRWFile  ���

















Б





Б








� EMBED CorelDRAW.Graphic.13 ���

























































































































































































Рисунок 4 - Принципова схема підключення котла КС-Г -ДS до системи опалення з природною циркуляцією теплоносія.


1 – котел; 2 – газопальниковий пристрій; 3 – мановакуумметр U-подібний; 4 – лічильник газовий; 5 – термометр; 6 – газовий кран; 7 – газопровід; 8 – головний стояк; 9 – розширювальний бак; 10 – опалювальний прилад; 11 – пробковий кран; 12 – вентиль для зливу води з системи опалення; 13 – вентиль підживлюючого трубопроводу; 14 – раковина; 15 – сигнальна лінія; 16 – подавальна магістраль; 17 – зворотня магістраль; 18 – переливна лінія;  19 – тягонапоромір; 20 – система відводу продуктів згоряння.  * Поз. 3, 5, 11, 13, 14, 15, 18, 19 встановлюються під час налагоджувальних робіт котла.


































































































ВАТ  “БАРСЬКИЙ


МАШИНОБУДІВНИЙ  ЗАВОД”


23000, м.Бар, Вінницька обл.,


вул. Р. Люксембург,5


         	 тел.            (04341) 2 – 14 – 13 


        	телефакс                  2 – 42 – 80


Талон №2


на гарантійний ремонт котла 


опалювального газового КС – Г 


Заводський № ____________








Несправність ____________________________________________





Виконана робота по усуненню несправності





________________________________________________________


________________________________________________________


________________________________________________________


________________________________________________________








Дата « _____ » ________________ 200 ___ р. Підпис ___________





ВАТ  “БАРСЬКИЙ


МАШИНОБУДІВНИЙ  ЗАВОД”


23000, м.Бар, Вінницька обл.,


вул. Р. Люксембург,5


         	 тел.            (04341) 2 – 14 – 13 


        	телефакс                  2 – 42 – 80


Талон №2


на гарантійний ремонт котла 


опалювального газового КС – Г 


Заводський № ____________








� EMBED CorelDRAW.Graphic.13 ���





Несправність ____________________________________________





Виконана робота по усуненню несправності





________________________________________________________


________________________________________________________


________________________________________________________


________________________________________________________








Дата « _____ » ________________ 200 ___ р. Підпис ___________





ВАТ  “БАРСЬКИЙ


МАШИНОБУДІВНИЙ  ЗАВОД”


23000, м.Бар, Вінницька обл.,


вул. Р. Люксембург,5


         	 тел.            (04341) 2 – 14 – 13 


        	телефакс                  2 – 42 – 80


Талон №1


на гарантійний ремонт котла 


опалювального газового КС – Г 


Заводський № ____________








Несправність ____________________________________________





Виконана робота по усуненню несправності





________________________________________________________


________________________________________________________


________________________________________________________


________________________________________________________








Дата « _____ » ________________ 200 ___ р. Підпис ___________





ВАТ  “БАРСЬКИЙ


МАШИНОБУДІВНИЙ  ЗАВОД”


23000, м.Бар, Вінницька обл.,


вул. Р. Люксембург,5


         	 тел.            (04341) 2 – 14 – 13 


        	телефакс                  2 – 42 – 80


Талон №1


на гарантійний ремонт котла 


опалювального газового КС – Г 


Заводський № ____________

















� EMBED PBrush  ���













































































� EMBED PBrush  ���










































































PAGE  
36

_1240639307.bin

_1245243214.unknown

_1245243215.unknown

_1245243213.unknown

_1142080082.unknown

_1091359619

